## 01-電力平準化
[9 empty] | 受電電力 | 蓄電池電力 |  |  | 変圧器損失 | [6 empty] | 蓄電池損失 |  | SOC | SOC | [8 empty] | 蓄電池充電電力 | 蓄電池放電電力 | 蓄電池電力 | PCS損失 | 変圧器損失 | [5 empty] | 蓄電池充電電力 | 蓄電池放電電力
蓄電池容量計算シートNo.1［電力平準化用途］ | [6 empty] | 時刻別の損失等 計算表 |  |  | 放電時間帯は8:00～22:00，充電時間帯は22:00～8:00に固定
|  |  |  | （ピークカット） |  |  | 放電パターン |  |  |  | 連系変圧器効率 |  |  |  | PCS効率 |  |  |  | 蓄電池充放電効率 |  | SOC |  |  | 必要蓄電池容量の計算結果 |  |  |  | 定格時効率による |  | 負荷率を考慮した
１．充放電パターンの設定 |  |  |  |  | Ver.20210401 |  |  | ピークカット目標電力 |  |  | 変圧器容量 |  | 50 | kVA | PCS容量 |  | 50 | kW | 蓄電池効率 | 99 | 蓄電池容量 | 555.7377 | kWh |  |  |  |  | 計算結果 |  | 効率による計算結果
・負荷曲線 → 右表 | [7 empty] | 270 | kW | 充電可能 | 変圧器損失 | 負荷損 | 1090 | W | PCS効率計算式 |  | A= | 0.03 |  | 2.6411 |  |  |  | 電力 | 日負荷曲線の電力量[kWh] |  |  | 238.5001
・ピークカット目標電力 → 右表 | [7 empty] | 充電電力 |  | 蓄電池容量 |  | 無負荷損 | 135 | W | （定格時効率） |  | B= | 1.0064 | [5 empty] | 平準化 | 蓄電池装置効率[％] |  |  | 91.5601 |  | 89.4082 |  |  |  | グラフ用 | [7 empty] | グラフ用 | グラフ用
[7 empty] | 自動計算 | 26.0485 | kW | 266.7541 | （定格時効率） |  | 97.6086 |  |  | 94.7508 | C= | 0.019 | [5 empty] | 用途 | 必要蓄電池容量[kWh] |  |  | 542.6766 |  | 555.7377 |  |  |  | 再掲 |  |  | 損失考慮後 |  |  |  |  | 再掲 | 再掲
２．必要蓄電池容量の計算（国交省設計基準） | [7 empty] | 負荷 | 受電 | 蓄電池 | 変圧器 | 変圧器 | 変圧器 | 変圧器考慮 | PCS | PCS | PCS | PCS | 蓄電池 | 蓄電池 | 放電 | 蓄電 | 蓄電容量 | サバイ | 日負荷曲線の電力量[kWh] |  |  | 96 | [5 empty] | 蓄電池 | PCS | 変圧器 | 蓄電池 | PCS | 変圧器 |  |  | 蓄電池 | 蓄電池
(1)放電特性 | [6 empty] | 時刻 | 曲線 | 電力 | 電力 | 負荷率 | 損失 | 効率 | 蓄電池 | 負荷率 | 効率 | 損失 | 蓄電池 | 損失 | 出力 | 容量 | 容量 | (SOC) | バル | 蓄電池装置効率[％] |  |  | 91.5601 |  | 77.1459 |  |  |  | 電力 | 損失 | 損失 | 電力 | 損失 | 損失 | 充電電力 | 充電 | 充電電力 | 放電電力
①ピークカット・ピークシフトによる1日の充放電回数 | [7 empty] | [kW] | [kW] | [kW] | [％] | [kW] | [％] | [kW] | [％] | [％] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kWh] | [kWh] | [％] | 用途 | 必要蓄電池容量[kWh] |  |  | 218.4358 |  | 259.2489 |  | 蓄電池充電電力 | 蓄電池放電電力 | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | 決め打ち | 電力量 | [kW] | [kW]
|  |  | 2 | 回／日 |  |  | 0:00 | 70 | 70 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 345.5829 | 62.1845 | 合計蓄電池容量[kWh] |  |  |  | 761.1125 |  | 814.9866 |  | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 65.1212 | 26.0485
②期待寿命（定格出力で運転する期間） | [6 empty] | 0:30 | 68 | 68 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 359.7328 | 64.7307 | ＜参考値＞ | 連系変圧器最大負荷率 |  | 90 |  | PCS最大負荷率 |  | 92.0358 | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 78.1454 | 26.0485
|  |  | 10 | 年 |  |  | 1:00 | 66 | 66 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 373.8826 | 67.2768 |  | 連系変圧器負荷率考慮効率 |  | 97.732 |  | PCS負荷率考慮効率 |  | 92.3979 | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 91.1697 | 26.0485
③充放電回数 N の算定 | [6 empty] | 1:30 | 64 | 64 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 388.0324 | 69.8229 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 104.1939 | 26.0485
充放電回数 Ｎ＝充放電回数／日・365[日]・期待寿命[年] | [6 empty] | 2:00 | 62 | 62 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 402.1823 | 72.3691 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 117.2182 | 26.0485
|  |  | 7300 | 回 |  |  | 2:30 | 60 | 60 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 416.3321 | 74.9152 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 130.2424 | 26.0485
(2)保守率 | [6 empty] | 3:00 | 58 | 58 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 430.482 | 77.4614 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 143.2666 | 26.0485
①充放電回数 |  |  | 7300 | 回 |  |  | 3:30 | 56 | 56 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 444.6318 | 80.0075 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 156.2909 | 26.0485
②放電深度 |  | 上限SOC | 100 | ％ |  |  | 4:00 | 54 | 54 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 458.7816 | 82.5536 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 169.3151 | 26.0485
(DOD) |  | 下限SOC | 40 | ％ |  |  | 4:30 | 52 | 52 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 472.9315 | 85.0998 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 182.3393 | 26.0485
|  | 放電深度 | 0.6 | （SOC上下限から計算） |  |  | 5:00 | 50 | 50 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 487.0813 | 87.6459 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 195.3636 | 26.0485
③設置面積（別途検討） | [6 empty] | 5:30 | 50 | 50 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 501.2311 | 90.192 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 208.3878 | 26.0485
④保守率(＝容量維持率･放電深度) | [6 empty] | 6:00 | 60 | 60 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 515.381 | 92.7382 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 221.4121 | 26.0485
容量維持率 |  |  | 0.8 |  |  |  | 6:30 | 70 | 70 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 529.5308 | 95.2843 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 234.4363 | 26.0485
保守率 |  |  | 0.48 |  |  |  | 7:00 | 80 | 80 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 543.6806 | 97.8304 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 247.4605 | 26.0485
3．蓄電池容量・最大放電電力の算出 | [6 empty] | 7:30 | 100 | 100 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 555.7377 | 100 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 260.4848 | 26.0485
(1)電力平準化用 | [6 empty] | 8:00 | 150 | 150 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 555.7377 | 100 | [9 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  |  |  | -1e-05
①日負荷曲線（グラフ参照） | [6 empty] | 8:30 | 250 | 250 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 555.1893 | 99.9013 |  | 図1 | 負荷曲線・蓄電池充放電パターン | [6 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  |  |  | -1e-05
②最大放電電力A(t)max |  |  | 45 | kW | 負荷率を考慮 |  | 9:00 | 295 | 270 | 25 | 50 | 0.4075 | 98.3961 | 25.4075 | 50.815 | 94.4256 | 1.4999 | 26.9074 | 0.26907 | 27.1765 | 13.5883 | 554.641 | 99.8027 | [9 empty] | 25 | -25 | 1.4999 | 0.4075 | -23.0926 | -1.4999 | -0.4075 |  |  |  | -25
③蓄電池容量算出 |  |  |  |  | した効率に |  | 9:30 | 305 | 270 | 35 | 70 | 0.6691 | 98.1241 | 35.6691 | 71.3382 | 94.8375 | 1.9417 | 37.6108 | 0.37611 | 37.9869 | 18.9934 | 541.0527 | 97.3576 | [9 empty] | 35 | -35 | 1.9417 | 0.6691 | -32.3892 | -1.9417 | -0.6691 |  |  |  | -35
平準化レベル超過電力量 |  |  | 238.5001 | kWh | よる計算結果 |  | 10:00 | 305 | 270 | 35 | 70 | 0.6691 | 98.1241 | 35.6691 | 71.3382 | 94.8375 | 1.9417 | 37.6108 | 0.37611 | 37.9869 | 18.9934 | 522.0593 | 93.9399 | [9 empty] | 35 | -35 | 1.9417 | 0.6691 | -32.3892 | -1.9417 | -0.6691 |  |  |  | -35
蓄電池装置効率 |  |  | 91.5601 | ％ | 89.4082 | ％ | 10:30 | 305 | 270 | 35 | 70 | 0.6691 | 98.1241 | 35.6691 | 71.3382 | 94.8375 | 1.9417 | 37.6108 | 0.37611 | 37.9869 | 18.9934 | 503.0658 | 90.5222 | [9 empty] | 35 | -35 | 1.9417 | 0.6691 | -32.3892 | -1.9417 | -0.6691 |  |  |  | -35
効率のみ考慮 |  |  | 260.4848 | kWh | 266.7541 | kWh | 11:00 | 305 | 270 | 35 | 70 | 0.6691 | 98.1241 | 35.6691 | 71.3382 | 94.8375 | 1.9417 | 37.6108 | 0.37611 | 37.9869 | 18.9934 | 484.0724 | 87.1045 | [9 empty] | 35 | -35 | 1.9417 | 0.6691 | -32.3892 | -1.9417 | -0.6691 |  |  |  | -35
保守率まで考慮 |  |  | 542.6766 | kWh | 555.7377 | kWh | 11:30 | 300 | 270 | 30 | 60 | 0.5274 | 98.2724 | 30.5274 | 61.0548 | 94.7117 | 1.7045 | 32.2319 | 0.32232 | 32.5542 | 16.2771 | 465.079 | 83.6868 | [9 empty] | 30 | -30 | 1.7045 | 0.5274 | -27.7681 | -1.7045 | -0.5274 |  |  |  | -30
④最大放電電力B | [6 empty] | 12:00 | 250 | 250 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 448.8019 | 80.7579 | [9 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  |  |  | -1e-05
放電率C |  |  | 0.082922 | C |  |  | 12:30 | 250 | 250 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 448.2535 | 80.6592 | [9 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  |  |  | -1e-05
|  | 掛け率 | 1 |  |  |  | 13:00 | 300 | 270 | 30 | 60 | 0.5274 | 98.2724 | 30.5274 | 61.0548 | 94.7117 | 1.7045 | 32.2319 | 0.32232 | 32.5542 | 16.2771 | 447.7051 | 80.5605 | [9 empty] | 30 | -30 | 1.7045 | 0.5274 | -27.7681 | -1.7045 | -0.5274 |  |  |  | -30
最大放電電力B |  |  | 45 | kW以上 |  |  | 13:30 | 305 | 270 | 35 | 70 | 0.6691 | 98.1241 | 35.6691 | 71.3382 | 94.8375 | 1.9417 | 37.6108 | 0.37611 | 37.9869 | 18.9934 | 431.428 | 77.6316 | [9 empty] | 35 | -35 | 1.9417 | 0.6691 | -32.3892 | -1.9417 | -0.6691 |  |  |  | -35
(2)サバイバル電源用（02シートと同じ内容） | [6 empty] | 14:00 | 310 | 270 | 40 | 80 | 0.8326 | 97.9609 | 40.8326 | 81.6652 | 94.8618 | 2.2117 | 43.0443 | 0.43044 | 43.4748 | 21.7374 | 412.4346 | 74.2139 | [9 empty] | 40 | -40 | 2.2117 | 0.8326 | -36.9557 | -2.2117 | -0.8326 |  |  |  | -40
①日負荷曲線（02シートのグラフ参照） | [6 empty] | 14:30 | 315 | 270 | 45 | 90 | 1.0179 | 97.788 | 46.0179 | 92.0358 | 94.8177 | 2.5151 | 48.533 | 0.48533 | 49.0183 | 24.5092 | 390.6972 | 70.3024 | [9 empty] | 45 | -45 | 2.5151 | 1.0179 | -41.467 | -2.5151 | -1.0179 |  |  |  | -45
②蓄電池容量算出 |  |  | 96 | kWh(日負荷曲線の電力量) |  |  | 15:00 | 315 | 270 | 45 | 90 | 1.0179 | 97.788 | 46.0179 | 92.0358 | 94.8177 | 2.5151 | 48.533 | 0.48533 | 49.0183 | 24.5092 | 366.188 | 65.8922 | [9 empty] | 45 | -45 | 2.5151 | 1.0179 | -41.467 | -2.5151 | -1.0179 |  |  |  | -45
③余剰電力充電（別途検討） |  |  |  |  | 負荷率を考慮 |  | 15:30 | 307 | 270 | 37 | 74 | 0.73188 | 98.0603 | 37.7319 | 75.4638 | 94.8572 | 2.0457 | 39.7776 | 0.39778 | 40.1754 | 20.0877 | 341.6788 | 61.482 | [9 empty] | 37 | -37 | 2.0457 | 0.73188 | -34.2224 | -2.0457 | -0.73188 |  |  |  | -37
④ ①~③を考慮した蓄電池容量算出 |  |  |  |  | した効率に |  | 16:00 | 300 | 270 | 30 | 60 | 0.5274 | 98.2724 | 30.5274 | 61.0548 | 94.7117 | 1.7045 | 32.2319 | 0.32232 | 32.5542 | 16.2771 | 321.5912 | 57.8674 |  | 図2 | 蓄電池充放電パターン（詳細） | [6 empty] | 30 | -30 | 1.7045 | 0.5274 | -27.7681 | -1.7045 | -0.5274 |  |  |  | -30
日負荷曲線の電力量 |  |  | 96 | kWh | よる計算結果 |  | 16:30 | 285 | 270 | 15 | 30 | 0.2331 | 98.4698 | 15.2331 | 30.4662 | 92.7726 | 1.1867 | 16.4198 | 0.1642 | 16.584 | 8.292 | 305.314 | 54.9385 | [9 empty] | 15 | -15 | 1.1867 | 0.2331 | -13.5802 | -1.1867 | -0.2331 |  |  |  | -15
蓄電池装置効率 |  |  | 91.5601 | ％ | 77.1459 | ％ | 17:00 | 275 | 270 | 5 | 10 | 0.1459 | 97.1647 | 5.1459 | 10.2918 | 83.745 | 0.99882 | 6.1447 | 0.061447 | 6.2062 | 3.1031 | 297.022 | 53.4464 | [9 empty] | 5 | -5 | 0.99882 | 0.1459 | -3.8553 | -0.99882 | -0.1459 |  |  |  | -5
効率のみ考慮 |  |  | 104.8492 | kWh | 124.4395 | kWh | 17:30 | 250 | 250 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 293.919 | 52.8881 | [9 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  |  |  | -1e-05
保守率まで考慮 |  |  | 218.4358 | kWh | 259.2489 | kWh | 18:00 | 200 | 200 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 293.3706 | 52.7894 | [9 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  |  |  | -1e-05
⑤定格放電電力B | [6 empty] | 18:30 | 175 | 175 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 292.8222 | 52.6907 | [9 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  |  |  | -1e-05
最大放電電力Amax |  |  | 6.5 | kW |  |  | 19:00 | 150 | 150 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 292.2738 | 52.592 | [9 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  |  |  | -1e-05
|  |  | 6.8421 | kVA |  |  | 19:30 | 125 | 125 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 291.7255 | 52.4934 | [9 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  |  |  | -1e-05
放電率C |  |  | 0.029757 | C |  |  | 20:00 | 110 | 110 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 291.1771 | 52.3947 | [9 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  |  |  | -1e-05
|  | 掛け率 | 1 |  |  |  | 20:30 | 100 | 100 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 290.6287 | 52.296 | [9 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  |  |  | -1e-05
最大放電電力B |  |  | 6.5 | kW以上 | 負荷率を考慮 |  | 21:00 | 95 | 95 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 290.0803 | 52.1973 | [9 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  |  |  | -1e-05
|  |  | 6.8421 | kVA以上 | した効率に |  | 21:30 | 90 | 90 | 1e-05 | 2e-05 | 0.135 | 0.0074069 | 0.13501 | 0.27002 | 12.4332 | 0.95088 | 1.0859 | 0.010859 | 1.0967 | 0.54837 | 289.532 | 52.0987 | [9 empty] | 1e-05 | -1e-05 | 0.95088 | 0.135 | 1.0859 | -0.95088 | -0.135 |  | 充電開始 |  | -1e-05
(3)合計蓄電池容量 |  |  |  |  | よる計算結果 |  | 22:00 | 85 | 85 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 288.9836 | 52 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 13.0242 | 26.0485
蓄電池容量 |  |  | 761.1125 | kWh以上 | 814.9866 | kWh | 22:30 | 80 | 80 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 303.1334 | 54.5461 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 26.0485 | 26.0485
定格放電電力 |  |  | 45 | kVA以上 |  |  | 23:00 | 75 | 75 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 317.2833 | 57.0923 | [8 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 39.0727 | 26.0485
[7 empty] | 23:30 | 70 | 70 | 26.0485 | 52.097 | 0.43084 | 98.3729 | 26.4793 | 52.9586 | 94.5033 | 1.5402 | 28.0195 | 0.28019 | 28.2997 | 14.1498 | 331.4331 | 59.6384 |  | 図3 | SOCの時間変化の様子 | [5 empty] | 26.0485 |  | 26.0485 | 1.5402 | 0.43084 | 28.0195 | 1.5402 | 0.43084 | 26.0485 | 52.097 | 26.0485
[10 empty] | 238.5001 | 41.5821 | 5.5347 |  | 244.0348 | 34.8621 | － | 20.0782 | 264.113 | 2.6411 | 266.7541
[10 empty] | （積算値） | （平均値） | （積算値） |  | （積算値） | （平均値） |  | （積算値） | （積算値） | （積算値） | （積算値）
| 放電 | 検索用 | 使用可能 | 必要蓄電
| レート | 数値 | 容量[％] | 池容量
| 0.2 | 0 | 99 | 269.4486
| 1 | 0.20001 | 94 | 283.781
| 3 | 1.0001 | 92 | 289.9501

## 02-サバイバル電源
[7 empty] | 合計負荷 |  |  |  |  | 変圧器損失 |  |  |  |  | PCS損失 |  | 蓄電池損失
蓄電池容量計算シートNo.2［サバイバル電源用途］ | [5 empty] | 時刻別の損失等 計算表 | [7 empty] | 各設定値は「01-電力平準化用」シートから参照している
|  |  |  | Ver.20210401 |  | 放電パターン |  |  |  | 連系変圧器効率 |  |  |  | PCS効率 |  |  |  | 蓄電池充放電効率
１．充放電パターンの設定 | [9 empty] | 変圧器容量 | 50 | kVA |  | PCS容量 |  | 50 | kW | 蓄電池効率 | 99
・負荷曲線 → 右表 | [9 empty] | 変圧器損失 |  | 負荷損 | 1090 | PCS効率計算式 |  | A= | 0.03
[12 empty] | 無負荷損 | 135 | （定格時効率） |  | B= | 1.0064
２．必要蓄電池容量の算定 | [9 empty] | （定格時効率） |  | 97.6086 |  |  | 94.7508 | C= | 0.019
保守率 |  | 0.48 | (01シートから参照) |  |  |  | 合計 |  | 合計 | 変圧器 | 変圧器 | 変圧器 | 変圧器考慮 | PCS | PCS | PCS | PCS考慮 | 蓄電池 | 蓄電池
(2)サバイバル電源用 | [5 empty] | 時刻 | 負荷 | 力率 | 負荷 | 負荷率 | 損失 | 効率 | 蓄電池 | 負荷率 | 効率 | 損失 | 蓄電池 | 損失 | 出力
①日負荷曲線（グラフ参照） | [6 empty] | [kW] | [％] | [kVA] | [％] | [kW] | [％] | [kW] | [％] | [％] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW]
②蓄電池容量算出 |  | 96 | kWh |  |  | 0:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
③余剰電力充電（別途検討） |  |  |  | 負荷率を考慮 |  | 0:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
④ ①~③を考慮した蓄電池容量算出 |  |  |  | した効率に |  | 1:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
日負荷曲線の積分(再掲) |  | 96 | kWh | よる計算結果 |  | 1:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
蓄電池装置効率 |  | 91.5601 | ％ ⇔ | 77.1459 | ％ | 2:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
効率のみ考慮 |  | 104.8492 | kWh ⇔ | 124.4395 | kWh | 2:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
保守率まで考慮 |  | 218.4358 | kWh ⇔ | 259.2489 | kWh | 3:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
⑤定格放電電力B | [5 empty] | 3:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
最大放電電力Amax |  | 6.5 | kW |  |  | 4:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
|  | 6.8421 | kVA |  |  | 4:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
放電率C |  | 0.029757 | C |  |  | 5:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
| 掛け率 | 1 |  |  |  | 5:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
最大放電電力B |  | 6.5 | kW以上 |  |  | 6:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
|  | 6.8421 | kVA以上 |  |  | 6:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 7:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452 | 図1 | 放電パターン
[6 empty] | 7:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 8:00 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 8:30 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 9:00 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 9:30 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 10:00 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 10:30 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 11:00 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 11:30 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 12:00 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 12:30 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 13:00 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 13:30 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 14:00 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 14:30 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513 | 図2 | 必要蓄電池容量
[6 empty] | 15:00 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 15:30 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 16:00 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 16:30 | 6.5 | 95 | 6.8421 | 13.6842 | 0.15541 | 97.7791 | 6.6554 | 13.3108 | 86.7202 | 1.0192 | 7.6746 | 0.076746 | 7.7513
[6 empty] | 17:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 17:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 18:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 18:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 19:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 19:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 20:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 20:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 21:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 21:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 22:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 22:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 23:00 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[6 empty] | 23:30 | 2.5 | 95 | 2.6316 | 5.2632 | 0.13802 | 95.0166 | 2.638 | 5.276 | 73.094 | 0.97106 | 3.6091 | 0.036091 | 3.6452
[7 empty] | 96 |  | 6.8421 | 8.4211 | 2.0888 |  | 99.469 | 8.2891 | 78.2038 | 23.7384 | 123.2074 | 1.2321 | 124.4395
[7 empty] | （積算値） |  | （最大値） | （平均値） | （積算値） |  | （積算値） | （平均値） | （平均値） | （積算値） | （積算値） | （積算値） | （積算値）

## 03-変圧器効率
変圧器効率について
・変圧器損失は以下の式で計算できます。
| 変圧器損失＝無負荷損＋負荷損×負荷率2 |  |  |  | ※
※：負荷率（0～1）
・無負荷損と負荷損の値は，メーカカタログなどから確認できます。
・変圧器損失が分かれば，以下の式で効率を計算できます。
変圧器効率[％]＝変圧器電力／（変圧器電力＋変圧器損失）×100
・例として，T社三相モールド変圧器50kVA（6.6kV/210V）の値と，それを用いて計算した
効率を示します。負荷率と効率の散布図を描くと（図1），20〜40％の低負荷率で効率が
最高であることが分かります。
・蓄電池容量計算シートでは，下表の値をデフォルト値として入力しています。
・変圧器を設置しないシステムの場合には，定格容量を十分に大きくし，
負荷損・無負荷損にはゼロを入力してください。
| 定格容量 | 負荷損 | 無負荷損
| 50 | 1090 | 135
| 負荷率 | 効率
| [％] | [％]
| 1.5 | 84.7223
| 5 | 94.7786
| 10 | 97.1647
| 15 | 97.9173
| 20 | 98.2453
| 25 | 98.401
| 30 | 98.4698
| 35 | 98.4888
| 40 | 98.4766
| 45 | 98.4436
| 50 | 98.3961 |  | 図1 負荷率と効率の関係（計算シートのデフォルト値）
| 55 | 98.3382
| 60 | 98.2724
| 65 | 98.2006
| 70 | 98.1241
| 75 | 98.044
| 80 | 97.9609
| 85 | 97.8755
| 90 | 97.788
| 95 | 97.699
| 100 | 97.6086

## 04-PCS効率
PCS効率の定数の求め方 | [8 empty] | 北杜サイト10kW
・蓄電池容量計算シートでは，PCS効率を次のように定式化しています。 | [8 empty] | A=0 | A=0.03 | A=0.06 | B=0.97 | B=1.0064 | B=1.1 | C=0.01 | C=0.019 | C=0.03
| （NEDOが開発したメガソーラ発電量予測支援ツール「STEP-PV」と同じ式） | [6 empty] | A | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
[8 empty] | B | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 0.97 | 1.0064 | 1.1 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064
[8 empty] | C | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.01 | 0.019 | 0.03
|  |  | X：負荷率（0～1） |  |  |  |  | 負荷率 | 効率 | 効率 | 効率 | 効率 | 効率 | 効率 | 効率 | 効率 | 効率
[8 empty] | [％] | [％] | [％] | [％] | [％] | [％] | [％] | [％] | [％] | [％]
| （定数の説明） | [6 empty] | 1 | 34.4068 | 34.4033 | 34.3997 | 34.8396 | 34.4033 | 33.33 | 49.8331 | 34.4033 | 24.9582
| 二次の項の係数Aは，インバータ出力電流に依存する損失分であり0以上の値 | [6 empty] | 2 | 51.1143 | 51.0986 | 51.083 | 52.0671 | 51.0986 | 48.7662 | 66.357 | 51.0986 | 39.8883
| 一次の項の係数Bは，素子の電圧降下分に依存する係数であり1以上の値 | [6 empty] | 3 | 60.9855 | 60.9521 | 60.9187 | 62.3351 | 60.9521 | 57.6624 | 74.5916 | 60.9521 | 49.8182
| 定数項Cは，その他の回路の限界効率等に依存する値で0以上の値 | [6 empty] | 4 | 67.5037 | 67.4491 | 67.3945 | 69.1467 | 67.4491 | 63.4437 | 79.5165 | 67.4491 | 56.8958
[8 empty] | 5 | 72.1293 | 72.0513 | 71.9735 | 73.9919 | 72.0513 | 67.4992 | 82.7883 | 72.0513 | 62.1929
・例として，STEP-PVにデータが掲載されている | [7 empty] | 6 | 75.582 | 75.4793 | 75.3769 | 77.6116 | 75.4793 | 70.4987 | 85.116 | 75.4793 | 66.3042
「北杜サイト1 産業用10kWクラス」のPCS効率の定数と特性グラフを示します。 | [7 empty] | 7 | 78.2578 | 78.1294 | 78.0014 | 80.4163 | 78.1294 | 72.8052 | 86.854 | 78.1294 | 69.586
[8 empty] | 8 | 80.3923 | 80.2375 | 80.0833 | 82.6515 | 80.2375 | 74.6324 | 88.199 | 80.2375 | 72.2648
・蓄電池容量計算シートでは，下表の値をデフォルト値として入力しています。 | [7 empty] | 9 | 82.1348 | 81.953 | 81.7721 | 84.4729 | 81.953 | 76.1144 | 89.2689 | 81.953 | 74.4916
[8 empty] | 10 | 83.5841 | 83.375 | 83.167 | 85.9845 | 83.375 | 77.3395 | 90.1388 | 83.375 | 76.3709
| A | B | C |  |  |  |  | 15 | 88.2561 | 87.9069 | 87.5606 | 90.8128 | 87.9069 | 81.2238 | 92.8017 | 87.9069 | 82.5832
| 0.03 | 1.0064 | 0.019 |  |  |  |  | 20 | 90.7935 | 90.3016 | 89.815 | 93.3707 | 90.3016 | 83.2639 | 94.1265 | 90.3016 | 86.0289
[5 empty] | 定格時効率＝ | 94.7508 | ％ | 25 | 92.3873 | 91.7515 | 91.1245 | 94.9217 | 91.7515 | 84.4951 | 94.8857 | 91.7515 | 88.1912
| 負荷率 | 効率 | [5 empty] | 30 | 93.4812 | 92.7013 | 91.9343 | 95.9386 | 92.7013 | 85.3 | 95.3531 | 92.7013 | 89.6539
| [％] | [％] | [5 empty] | 35 | 94.2786 | 93.3545 | 92.4483 | 96.6384 | 93.3545 | 85.8527 | 95.6506 | 93.3545 | 90.6935
| 1.5 | 43.9847 | [5 empty] | 40 | 94.8857 | 93.8174 | 92.773 | 97.1345 | 93.8174 | 86.2441 | 95.8405 | 93.8174 | 91.4578
| 5 | 72.0513 | [5 empty] | 45 | 95.3632 | 94.1511 | 92.9694 | 97.4923 | 94.1511 | 86.526 | 95.958 | 94.1511 | 92.033
| 10 | 83.375 | [5 empty] | 50 | 95.7488 | 94.3931 | 93.0752 | 97.7517 | 94.3931 | 86.7303 | 96.0246 | 94.3931 | 92.4727
| 15 | 87.9069 | [5 empty] | 55 | 96.0665 | 94.5675 | 93.1146 | 97.9388 | 94.5675 | 86.8775 | 96.0539 | 94.5675 | 92.8121
| 20 | 90.3016 | [5 empty] | 60 | 96.3329 | 94.691 | 93.1041 | 98.0713 | 94.691 | 86.9817 | 96.0553 | 94.691 | 93.0752
| 25 | 91.7515 | [5 empty] | 65 | 96.5595 | 94.775 | 93.0552 | 98.1614 | 94.775 | 87.0526 | 96.0352 | 94.775 | 93.2789
| 30 | 92.7013 | [5 empty] | 70 | 96.7546 | 94.8278 | 92.9763 | 98.218 | 94.8278 | 87.0972 | 95.9982 | 94.8278 | 93.4355
| 35 | 93.3545 | [5 empty] | 75 | 96.9243 | 94.8557 | 92.8735 | 98.2479 | 94.8557 | 87.1207 | 95.9478 | 94.8557 | 93.5541
| 40 | 93.8174 | [5 empty] | 80 | 97.0732 | 94.8632 | 92.7515 | 98.256 | 94.8632 | 87.127 | 95.8865 | 94.8632 | 93.6417
| 45 | 94.1511 | [5 empty] | 85 | 97.2051 | 94.8539 | 92.6138 | 98.246 | 94.8539 | 87.1192 | 95.8162 | 94.8539 | 93.7037
| 50 | 94.3931 |  | 図1 負荷率と効率の関係（計算シートのデフォルト値） |  |  |  | 90 | 97.3225 | 94.8307 | 92.4632 | 98.2211 | 94.8307 | 87.0996 | 95.7386 | 94.8307 | 93.7441
| 55 | 94.5675 | [5 empty] | 95 | 97.4279 | 94.7957 | 92.302 | 98.1836 | 94.7957 | 87.0701 | 95.6548 | 94.7957 | 93.7665
| 60 | 94.691 | [5 empty] | 100 | 97.5229 | 94.7508 | 92.1319 | 98.1354 | 94.7508 | 87.0322 | 95.5657 | 94.7508 | 93.7734
| 65 | 94.775
| 70 | 94.8278
| 75 | 94.8557
| 80 | 94.8632
| 85 | 94.8539
| 90 | 94.8307
| 95 | 94.7957
| 100 | 94.7508
・前述の定数A，B，Cを基準に，各定数を変えた場合の近似式への影響は以下のとおりです。
以下の図を参考にして，実際に検討したいPCS効率の式を作成してください。
図3-1 定数を変えた場合の近似式への影響（定数A）
図3-2 定数を変えた場合の近似式への影響（定数B）
図3-3 定数を変えた場合の近似式への影響（定数C）
以 上
効率＝
A･X2＋B･X＋C
X
（式1）
Aを変えると，負荷率100％時の効率が変わる
Bを変えると，効率カーブの高さが変わる
Cを変えると，低負荷率時のカーブの曲がり具合が変わる